HFJS1505

全自动变比组别测试仪

使

用

说

明

书

江苏华方电气技术有限公司

# 一、概  述

用变比电桥测量变压器的变比，操作过程繁琐，测量范围狭窄，已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此，我公司采用现代电子技术，研制出了新一代全自动变比组别测试仪。它体积小，重量轻，精度高，稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作，界面友好。变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。

# 二、主要功能及特点

1．自动测量接线组别。

2．自动进行组别变换，可直接测量所有变压器的变比。

3．自动切换相序。

4．自动切换量程。

5．自动校表。

6．输入标准变比后，能自动计算出相对误差。

7. 一次测量完成，自动切断试验电压 。

8. 设置数据,测量结果自动保存，可查看以前数据。

# 三、主要技术指标

1．变比测量范围： 1—10000

2．组别：1—12点

3．精度: 0.2级

4. 电源：AC220V ±10%，50HZ

5．使用环境温度：-5℃ ─ 40℃

6．使用环境湿度：＜85%

7. 体积：430×320×215mm3

8. 重量：5Kg

# 四、面板示意图

# 五、操作方法

1．联线： 关掉仪器的电源开关，仪器的A、B、C接变压器的高压端，小a、b、C接低压端。如图：

单相变压器                       三相变压器

仪器                  变压器          仪器                变压器

A                     A                A                    A

B                     X                B                    B

C                     不接             C                    C

a                     a                a                    a

b                     x                b                    b

c                  不接             c                 c

变压器的中性点不接仪器，不接大地。

注意：切勿将变压器的高低压接反！

接好仪器地线。将电源线一端插进仪器面板上的电源插座，另一端与交流220V电源相联。

2.打开仪器的电源开关,稍后液晶屏上出现主菜单，如下图

# 选中的菜单反向显示（黑底白字）

# 此时可  按 “ ↑”键 选择功能菜单

# 按 “确认”键 执行相应功能

# 注：    按下按键，放开按键，为一次按键输入

3．接法设置,进入接线方法设置后，液晶屏显示如下

此时   按“ ↑ ” 键选择接法（单相，Yy、Y/d、Dd、D/y）

按“确认” 键保存接法，返回主菜单

4．设置变比(变比为变压器的线电压之比)，进入变比设置后，液晶屏显示如下

# 此时　按“ → ”键选择数据位,选中的数据反向显示

# 按“↑”“↓”键修改数据

# 按“确认”键保存数据，返回主菜单

设置接线方法 设置标准变比 电压比=2.5% 开始测量数据 查看历史数据

→:移位 ↑↓:增减 确认:保存

# 此时电压比是分接开关档位递增比值。

接法=Y/Y？ 档位：0？

→:否 确认：是 ↑↓:换档

# 档位有-10至10可选择，测量同一台变压器只要输入一次标准变比和

# 电压比，只用输入档位值会自动算出标准变比和误差，

5.开机预热5分钟后，可开始测量，测量完成后,显示如下

每次测量完成后，仪器自动保存数据，最多保存２０个数据,超过２０清除全部数据，并从１开始。

第一行左边显示本次数据在历史数据中的位置，右边显示历史数据的个数。

第二行为组别。

第三行左边为AB相的变比,第三行右边为AB相的相对误差,依此类推。

如果测单相变压器,只有前三行显示。

按“↑”键，查看数据。

按“→”键，打印屏幕。

按确认键，返回主菜单。

# 六、注意事项

1、在测量中间，人不要触摸试品。

2、如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后，如果进行测量，在显示“  正在测量，请等待！ ”后停住。请关机，更换相同容量的保险，重测。

3.连线要保持接触良好。仪器应良好接地！

4.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好，宜选用照明线,如果电源干扰还是较大，可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。

5.仪器工作时，如果出现液晶屏显示紊乱，按所有按键均无响应，或者测量值与实际值相差很远，请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。

6.如果显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。

7.仪器应存放在干燥通风处。

# 七、产品清单

1.主机                                 一台

2.电源线                               一根

3.测试线                               一套

4.使用说明书                           一本

5.合格证                               一个

6.保修卡                               一个

八、附录：

变比试验的目的主要有：

（1）检查变比是否与铭牌值相符，以保证达到要求的电压变换。

（2）检查电压分接开关指示位置是否正确。

（3）检查各线圈的匝数比，可判断变压器是否存在匝间短路。

（4）测出三相变压器本身变压比的不平衡度。

（5）提供变压比的准确程度，以判断变压器能否并列运行。

# Text boxes

设置接线方法

设置标准变比

开始数据测量

查看历史数据

↑:选择  确认:执行

第３次　　　　     共３次

组别：１２点

ＡＢ：２５．００７　　　　　　０．０３％

ＢＣ：２５．００９　　　　　　０．０４％

ＣＡ：２５．０００　　　　　　０．００％

↑：翻页　→:打印  确认:返回

设置接线方法

设置标准变比     变比=1.0000

开始测量数据

查看历史数据

→:移位 ↑↓:增减  确认:保存

设置接线方法      接法:Yy

设置标准变比

开始数据测量

查看历史数据

↑:选择  确认:保存

保险管

B

C

a

b

c

A

↑

↓

对比度调节

关    开

背光

→

复位

确认

AC220V