# HFJS1803

变压器空载短路测试仪

使

用

说

明

书

江苏华方电气技术有限公司

目   录

一、功能特点………………………………………………2

二、技术指标………………………………………………2

三、结构外观………………………………………………3

四、液晶界面………………………………………………4

五、使用方法………………………………………………9

六、注意事项……………………………………………14

一、功能特点

1、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压、短路损耗。

2、电压回路宽量限：电压最大可测量到750V，不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。

3、大屏幕、高亮度的液晶显示，全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话，触摸按键使操作更简便，液晶带亮度调节，可适应冬夏各季。

4、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。

5、采用数字同步采样技术，准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、等参数的真有效值，测量精度为0.2级。

6、该仪表可取代九块同等级的指针仪表，是传统电量测试仪表的理想换代产品。

二、技术指标

- 输入特性  电压测量范围：0~750V 宽量限。

电流测量范围：0~100A内部全部自动切换量程。

- 准确度

电压、电流：±0.2%

功率：±0.2%（CosΦ>0.1），±0.5%（0.02<CosΦ<0.1）

- 工作温度：－10℃~ +40℃

- 工作电源：交流160V~265V

- 绝缘：⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。

⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV（有效值），历时1分钟实验。

- 体积：32cm×24cm×18cm

- 重量：3Kg

三、结构外观

仪器由主机和配件箱两部分组成，其中主机是仪器的核心，所有的电气部分都在主机内部，其主机外箱采用高强度铝合金机箱，坚固耐用，配件箱用来放置测试导线及工具。

- 面板布置

图一 面板布置图

- 键盘说明

键盘共有8个键，分别为：↑、↓、←、→、确定、取消、亮加、亮减。

各键功能如下：

↑、↓、←、→键：上下左右键，

- 在主界面中用来移动光标，使其指向需要进行的项目功能条（功能条反白显示）。

- 上下键在参数设置屏中用来修改数字。

- 左右键用来左右移动光标（反白）。

- 右键用于打印。

确定键：在主菜单中按下此键即进入当前指向的功能选项（反白显示的功能条），在输入参数时，作用是结束输入并使刚键入的数字有效。测试过程中用于锁定及解锁。

取消键：按下此键均直接返回到主菜单；如果正在测试过程中，测试结束同时返回主界面。

亮+、亮-键：用来调节液晶显示器的亮度。

四、液晶界面

液晶显示界面主要有7屏，包括开机界面、主菜单和5个子功能界面，下面分别加以详细介绍。

- 开机界面如图二所示：

图二 开机界面

2．在开机界面下按确定键可进入主菜单，主菜单图三所示：

图三 主菜单屏

按上下键移动反白光标，按确定键进入。

3．三相参数屏，如图四说明：

图四 三相参数屏

各项参数的含义和作用如下：

- 电压倍率、电流倍率正常为1（直接测量），当外接电压互感器、电流互感器时，设置成对应的电压比和电流比，。

- 高额定电压：指被试变压器高压侧的额定电压值，用于区别不同输入电压等级的变压器；

- 低额定电压：指被试变压器低压侧的额定电压值，用于区别不同输出电压等级的变压器；

- 当前温度：输入当前的被测变压器的本体温度（可通过红外测温仪测出），用于对测试结果做温度校正，仪器自动将变压器短路试验的数据包括阻抗电压和短路损耗，换算到75℃下的值。

4．在选中‘三线空载’项目时进入三线空载测量屏，如图五所示：

屏幕显示出空载试验各相的实际电压、电流、功率以及平均电压、空载电流、空载损耗，待数据稳定时按确定键将数据锁定（屏中会提示“锁定”，按→键打印）。

图五 特性三相空载屏

5．在选中‘三线负载’项目时进入三线负载测量屏，如图六所示：

屏幕显示出短路试验各相的实际电压、电流、功率以及平均电流、阻抗电压、负载损耗、校正到75℃下的负载损耗；数据稳定时按确定键将数据锁定（屏中会提示“锁定”，按→键打印）。

图六 特性三相负载屏

6．在选中‘单相空载’项目时进入单相空载测量屏，如图七所示：

屏幕显示出单相空载试验的实际电压、电流、空载损耗，待数据稳定时按确定键将数据锁定（屏中会提示“锁定”，按→键打印）。

图七 特性单相空载屏

7．在选中‘单相负载’项目时进入单相负载测量屏，如图八所示：

屏幕显示出单相短路试验实际电压、电流、负载损耗、校正到75℃下的负载损耗；数据稳定时按确定键将数据锁定（屏中会提示“锁定”，按→键打印）。

图八 特性单相负载屏

五、使用方法

基本概念

空载试验：从变压器的某一绕组（一般从二次低压侧）施加正弦波额定频率的额定电压，其余绕组开路，测量空载电流和空载损耗。

短路试验：将变压器低压大电流侧人工短联接，从电压高的一侧线圈的额定分接头处通入额定频率的试验电压，使绕组中电流达到额定值，然后测量输入功率和施加的电压（即短路损耗和短路电压）以及电流值。

测试方法

- 接线方法

⑴．特性单相空载

单相空载测试项目通常用来测试单相变压器的空载损耗和空载电流百分比。

单相空载用仪器的A相电压和A相电流进行测试。如图九所示，用一单相电源作为测试电源，火线接到测试仪的A相电流端子正端，黄钳子粗线接到A相电流端子的负端，细线接到A相电压端子Ua，绿钳子或红钳子粗线直接接到测试电源的零线，细线接到B相电压端子Ub，两把钳子分别夹到低压侧两个接线柱上。高压侧开路。

图九 单相变压器空载试验

⑵．特性三相空载

按照图十所示的方法接线：

图十  特性三相空载测试接线

用三相调压器作为试验电源，将调压器的输出端接到容量测试仪的电流端子的正端；三把测试钳的粗线按颜色分别接到测试仪的电流端子的负端；三根细线中黄线接到测试仪电压端子中的黄端子（Ua），绿线接到测试仪电压端子中的绿端子，红线接到测试仪电压端子中的红端子。再将三把测试钳夹到被测变压器的低压侧接线柱上，黄钳接A相柱、绿钳接B相柱、红钳接C相柱。高压侧开路。

⑶．特性单相短路

按照图十一所示的方法接线：

单相短路测试项目通常用来测试单相变压器的短路损耗和阻抗电压。

图十一  单相变压器短路特性试验

用一单相电源作为测试电源，火线接到测试仪的A相电流端子正端，黄钳子粗线接到A相电流端子的负端，细线接到A相电压端子Ua，绿钳子或红钳子粗线直接接到测试电源的零线，细线接到B相电压端子Ub，两把钳子分别夹到低压侧两个接线柱上。高压侧用专用短接线短接，注意一定要短接良好，否则会影响测试数据。

⑷．特性三相短路

按照图十二所示的方法接线：

用三相调压器作为试验电源，将调压器的输出端接到容量测试仪的电流端子的正端；三把测试钳的粗线按颜色分别接到测试仪的电流端子的负端；三根细线中黄线接到测试仪电压端子中的黄端子（Ua），绿线接到测试仪电压端子中的绿端子，红线接到测试仪电压端子中的红端子。再将三把测试钳夹到被测变压器的高压侧接线柱上，黄钳接A相柱、绿钳接B相柱、红钳接C相柱。再用专用短路线把低压侧三个接线柱短接起来，注意一定要良好短接，否则会影响测试数据。

图十二 特性三相短路测试接线

  - 注意：如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时，试验前电流互感器的二次一定要短接。

- 三相电源测量变压器空载、负载损耗测试步骤

  - 先进行特性测试参数设置；

  - 按照特性三相短路测试图接好测试线；

  - 进行特性三相短路试验并锁定、打印试验数据；

  - 按照特性三相空载测试图接好测试线；

  - 进行特性三相空载试验并锁定、打印试验数据；

- 测量单相变压器空载、负载损耗测试步骤

  - 先进行特性测试参数设置(单相变压器和三相变压器参数设置在同一个界面)；

  - 按照特性单相短路测试图接好测试线；

  - 进行特性单相短路试验并锁定、打印试验数据；

  - 按照特性单相空载测试图接好测试线；

  - 进行特性单相空载试验并锁定、打印试验数据；

六、注意事项

1.在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分，以避免被电击伤。

2.测量接线一定要严格按说明书操作，否则后果自负。

3.测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。

4.最好使用有地线的电源插座。

5.不能在电压和电流过量限的情况下工作。

6.短路试验时，非加压侧的短接必须良好，否则会对测试结果有影响。

7.做短路试验时，如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时，试验前电流互感器的二次一定要短接。

8.试验接线工作必须在被试线路接地的情况下进行，防止感应电压触电。所有短路、接地和引线都应有足够的截面，且必须连接牢靠。测试组织工作要严密，通信顺畅，以保证测试工作安全顺利。

。。

# Text boxes

单相负载

Ua=405.0V  Ia=18.43A  Pa=5.803KW

Uk=4.041%   Uk75=4.216%

PK=4.476KW   Pk75=4.628KW

单相空载

Ua=400.0V  Ia=5.600A  Pa=1.285KW

I0=1.463%

P0=1.285W

三相三线负载

Ua=405.0V  Ia=18.43A  Pa=5.803KW

Ub=403.1V  Ib=17.98A  Pb=3.452KW

Uc=404.3V  Ic=18.28A  PC=-1.327KW

Ue=404.1V  Ie=18.19A  P0=4.476KW

Uk=4.041%   Uk75=4.216%

PK=4.476KW   Pk75=4.628

三相三线空载

Ua=400.0V  Ia=5.600A  Pa=1.533KW

Ub=400.1V  Ib=5.120A  Pb=1.465KW

Uc=399.9V  IC=5.557A  PC=-857.0W

Ue=400.0V  Ie=5.426  P0=676W

I0=1.193%

P0=676W

电压倍率：1.0000

电流倍率：1.0000

额定容量：100.00KVA

高压电压：10.000KV

低压电压：400.00KV

当前温度：30.000

三相参数

三线空载

三线负载

单相空载

单相负载

测试仪

Ver2.1<2009,05,18>

按<确定>键进入