无线核相仪安全试验注意事项

技术文章：高压无线核相仪安全试验注意事项

关 键 词：核相仪_无线核相仪_高压无线核相仪_安全试验_注意事项

文章作者：变频串联谐振_地网接地电阻测试仪_电力测试仪厂家_江苏华方电气技术有限公司撰稿

文章下载：

高压无线核相仪主要应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验，具有核相、测相序、验电等功能。其原理是：将被测高电压相位信号由采集器经过处理后发射出去，由核相仪接收器接收并进行相位比较，再由核相仪主机通过数据计算为结果定性。测试工作中由于高电压的缘故，具备一定的危险性，必须严格按照相关安全要求执行操作，江苏华方电气提醒广大用户操作无线核相仪时，应该注意以下四个方的问题和要求。

1．高压定相器甲棒和乙棒应分别接地，工作中某棒地线脱落应停止工作，接好后再进行测量。

2．高压定相器应置于干燥处定期检查绝缘电阻值，35KV定相器触勾对接地约60M。6－10KV相定器为27㎜左右。

3．现场工作最好四人，但不得少于三人，填写第二种工作票。

4．无线核相仪设计中已尽量减少金属裸露部分，但工作中仍应高度思想集中，防止造成线间短路和接地事故。无线核相仪自检：发射器自校验装上钩状电极持续按试验按钮4只灯闪烁，蜂鸣器同步发声几秒后，声讯号及闪光停。只有1只LED1继续保持亮如果未看到以上的各项指示（如部分亮灯或无声讯号，蜂鸣器连续叫不停等），需要更换电池无线传输自校验一手握一只发射器同时按下两个发射器的Test Button如果无线传输正常，接收器上的“信号"灯亮。

“华方技术不是第一，华方技术追求第一”文章《无线核相仪安全试验注意事项》是由：变频串联谐振_地网接地电阻测试仪_电力测试仪厂家_江苏华方电气技术有限公司撰稿，欢迎选购江苏华方电气技术有限公司-直流高压发生器_地网接地电阻测试仪_变频串联谐振产品